Инструкция по охране труда для работающих с переносными электроинструментами и ручными электрическими машинами

Настоящую инструкцию использовать в дополнение к инструкции по основному виду работ, специальности.

Настоящая инструкция разработана на основании ПОТ РМ – 016-2001 “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”, “Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями”.

1. Общие требования охраны труда:

1.1. К работе с переносными электроинструментами и ручными электрическими машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II., а с инструментом и машинами класса  II и III могут работать лица неэлектротехнического персонала, имеющие группу I.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу  III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

1.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в таблице.

1.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

1.5. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники при работе с ручными электрифицированными инструментами обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.

Дежурные средства индивидуальной защиты: предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз выдаются в зависимости от характера и условий выполняемых работ с данным электроинструментом.

Таблица

| Класс электроин-струмента и ручных элек-трических машин по типу защиты от поражения электриче-ским током | Условия применения электрозащитных средств |
| --- | --- |
| Помещения без повышенной опасности: |  |
| 0 | С применением хотя бы одного электрозащитного средства |
| I | При системе TN – S – без применения электрозащитных средств при подклю-чении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN – C – с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
| II | Без применения электрозащитных средств |
| III | Без применения электрозащитных средств |
| Помещения с повышенной опасностью |  |
| 0 | При системе TN – S – с применением хотя бы одного электрозащитного средства и при подключении через устройство защитного отключения или при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника (машина, инструмент) от отдельного источника (разделительный трансформатор, генератор, преобразователь). При системе TN – C – с применением хотя бы одного электрозащитного средства и при питании только одного электроприемника от отдельного источника |
| I | При системе TN – S – без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника (машина, инструмент) от отдельного источника (разделительный трансформатор, генератор, преобразователь). При системе TN – C – с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
| II | Без применения электрозащитных средств |
| III | Без применения электрозащитных средств |
| Особо опасные помещения |  |
| 0 | Не допускается применять |
| I | С защитой устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
| II | Без применения электрозащитных средств |
| III | Без применения электрозащитных средств |
| При наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода) |  |
| 0 | Не допускается применять |
| I | Не допускается применять |
| II | С применением хотя бы одного электрозащитного средства. Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника от отдельного источника |
| III | Без применения электрозащитных средств |

2. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1. Перед началом работы с ручными электрическими машинами, переносными  электроинструментами и светильниками следует:

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

- проверить четкость работы выключателя;

- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки).

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимися к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).

2.2. При использовании машин с вращающимися инструментами перед началом работ необходимо тщательно застегнуть одежду, обшлага рукавов, защитить волосы от возможного захвата вращающимся инструментом и надеть защитные очки.

3. Требования охраны труда во время работы:

3.1. Во время выполнения работ с использованием переносных электроинструментов и ручных электрических машин необходимо выполнять следующие требования:

3.1.1. При пользовании переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защищен  от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками должна быть немедленно прекращена.

3.1.2. Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудование должны быть учтены в организации.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.

3.2. При прекращении подачи тока во время работы или при перерыве в работе, хотя бы на (продолжительное) непродолжительное время, электроинструмент и ручные электрические машины должны быть отключены от электросети,

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

4.1. В случае какой-либо неисправности электроинструмента немедленно прекратить работу и сдать его электромонтеру для ремонта.

4.2. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии инструмент отключить с помощью выключателя.

4.3. В случае обнаружения напряжения (ощущение тока) необходимо немедленно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети штепсельной вилкой.

4.4. При возгорании, немедленно отключить инструмент, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду по телефону 01, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися средствами огнетушения.

4.5. В случае получения производственной травмы работники должны поставить в известность руководителя работ о случившемся, вызвать медицинскую помощь и оказать первую помощь пострадавшему.

4.6. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

5. Требования охраны труда по окончании работы:

5.1. Отключить электроинструмент выключателем и штепсельной вилкой.

5.2. Очистить электроинструмент от пыли и грязи. Убрать в специально отведенное место на хранении.

5.3. Навести порядок на своем рабочем месте.

5.4. Доложить руководителю работ обо всех возникших в процессе работы неисправностях.

5.5. Снять спецодежду и убрать в шкаф.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Настоящая инструкция предназначена для работников, она может быть дополнена или изменена с учетом требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций- изготовителей оборудования, а также в технологической документации организаций с учетом конкретных условий производства.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

|  | # с инструкцией по охране труда для работающих с переносными |
| --- | --- |
|  | # электроинструментами и ручными электрическими машинами |

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |